85-861  Bydgoszcz, ul. Glinki 144

tel.:    (052) 345 04 30,   345 04 32

fax:    (052) 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl

www.ztch.pl

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA  CHŁODNICZA  •  ARMATURA  •  URZĄDZENIA

Zawory elektromagnetyczne typu 86

do wody, glikoli, powietrza, lekkich olejów

⅜” do 3”,   o działaniu pośrednim

2-drogowe, normalne zamknięte (N.C.)

Zawór 8615 DN ¾”                Zawór 8617 DN 1¼”

z cewką B6                            z cewką B6

- Membranowe

- Cewka do pracy ciągłej

- Opcyjnie z:

  - podwieszaniem ręcznym

  - ze wzmocnioną membraną (do instalacji wysokociśnieniowych i dla dużej częstotliwości załączania)

  - elementem zapobiegającym uderzeniom hydraulicznym (zwalniającym czas zamykania)

- Znak CE

DZIAŁANIE

Zawór otwiera się po załączeniu zasilania elektrycznego do cewki elektromagnetycznej i gdy minimalna różnica ciśnień  przed i za zaworem wynosi 0,3 bar. Po wyłączeniu zasilania prądu do cewki zawór zamyka się.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Minimalna różnica ciśnień otwarcia: 0,3 bar

Maksymalna różnica ciśnień otwarcia: patrz tabela na stronie 2

Części stykające się z medium

- uszczelnienie: NBR, na życzenie FPM, EPDM, EPDM-KTW

Części wewnętrzne: stal nierdzewna

Korpus: mosiądz

Przepływ medium w jednym kierunku

Położenie zaworu: dowolne, jednak nie zaleca się cewką do dołu.

Temperatura otoczenia: do 80°C. Przy prądzie stałym i temperaturze otoczenia powyżej 40°C maksymalna różnica ciśnień otwarcia (M0PD) może się zmniejszyć.

Temperatura medium:

- najniższa: -10°C

- maksymalna: 90°C;

dla wykonań opcyjnych z membraną z:

- EPDM    130°C

- EPDM – KTW    130°C

- FPM      150°C

Przyłącza: gwint wewnętrzny calowy lub NPT

Produkcja : włoska

Wykonania specjalne:

- zawory z podwieszaniem ręcznym – dostępne dla modeli 8616 do 8621

- zawory ze wzmocnioną membraną

- dostępne dla modeli 8615 do 8619

- zawory z elementem zapobiegającym uderzeniom hydraulicznym

DANE ELEKTRYCZNE

| Zasilanie | Napięcie (V) |  |  |  |  |  | Częstotliwość (Hz) |  | Moc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podtrzymanie | Otwieranie |
| Prąd zmienny | 12 | 24 | 48 | 110 | 230 | 400 | 50 | 60 | 11 VA | 24 VA |
| Prąd stały | 12 | 24 | 48 | 110 |  |  |  |  | 16 W |  |

Tolerancja napięcia: prąd zmienny –15% /+6%,  prąd stały   -5% /+10%.

Cewki z przyłączem wtyczkowym (IP65). Do pracy ciągłej.

Cewki są 3-zaciskowe (1 zacisk uziemienia), z wtyczką wg UNI ISO 4400 (DIN 43650A), standardowo na napięcie 230 V 50 Hz.

Typ cewki: B6

2003-2009 ZTCh  Wszelkie prawa zastrzeżone                          -1-                                                                 T108/02/03    3.02.09

WYMIARY

| Przyłącza wejście/ wyjście | Ø mm | Nr katalo-gowy (typ) | Kv m3/h | M.O.P.D bar |  | Wymiary mm |  |  |  | Masa kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AC | DC | A | B | C | D |  |
| ⅜” | 10 | 8613 | 1,86 | 10 | 10 | 61 | 89 | 48 | 77 | 0,540 |
| ½” | 12 | 8614 | 2,10 | 10 | 10 | 61 | 89 | 48 | 77 | 0,500 |
| ¾” | 20 | 8615 | 5,70 | 10 | 10 | 87 | 101 | 69 | 84 | 0,800 |
| 1” | 25 | 8616 | 9,60 | 10 | 10 | 100 | 106 | 80 | 86 | 1,100 |
| 1¼” | 32 | 8617 | 22,00 | 10 | 10 | 131 | 122 | 112 | 95 | 2,500 |
| 1½” | 39 | 8618 | 27,00 | 10 | 10 | 146 | 128 | 128 | 98 | 3,000 |
| 2” | 51 | 8619 | 35,00 | 10 | 10 | 174 | 145 | 146 | 108 | 4,600 |
| 2½” | 65 | 8620 | 63,00 | 10 | 10 | 245 | 180 | 184 | 134 | 9,400 |
| 3” | 75 | 8621 | 83,00 | 10 | 10 | 250 | 190 | 184 | 139 | 11,230 |
| ⅜” NPT | 12 | 8623 | 2,10 | 10 | 10 | 61 | 89 | 48 | 77 | 0,540 |
| ½” NPT | 12 | 8624 | 2,10 | 10 | 10 | 69 | 89 | 48 | 77 | 0,510 |
| ¾” NPT | 20 | 8625 | 5,70 | 10 | 10 | 87 | 101 | 69 | 84 | 0,800 |

M.O.P.D = Maksymalna różnica ciśnień otwarcia. AC = prąd zmienny,   DC = prąd stały.

CZĘŚCI ZAWORÓW

- nakrętka

- podkładka

- cewka

elektromagnetyczna

- rurka cewkowa

- grzybek

- sprężyna

- podkładka

- uszczelka

- sprężyna

- wkręt

- głowica zaworu

- sprężyna

- przepona

- tulejka

- korpus zaworu

Części zamienne

A – cewka

B – rurka cewkowa

C – grzybek

D – sprężyna

E – przepona

ZALEŻNOŚĆ SPADKU CIŚNIENIA OD PRZEPŁYWU

Podane wartości dotyczą wody o temperaturze 20°C.

Uwaga! Dostępne są też zawory jako normalnie otwarte

(N.O). Szczegóły w oddzielnym katalogu.

ZAMAWIANIE

By zamówić zawór standardowy podać typ zaworu i zasilanie. Np. zawór elektromagnetyczny 8613-230V 50 Hz.

Dostawa obejmuje zawór, cewkę elektromagnetyczną standardową 230 V 50 Hz, wtyczkę DIN. Dla wykonań innych opisać wymagania.

 2003-2009 ZTCh  Wszelkie prawa zastrzeżone                  -2-                                                               T108/02/03    3.02.09